MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICO

CRECHE TANCREDO NEVES

Construção da Creche Tancredo Neves

LOCAL DA OBRA

Av. Tancredo Neves, nº660

Bairro Piedade - Município de Capelinha

PROPRIETÁRIO PROJETO

Município de Capelinha

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DATA

21 de novembro de 2025

PREFEITO DE CAPELINHA

Jonas Barreiros dos Santos

Sumário

1.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	1

2.	PAVIMENTOS DA ESTRUTURA	1

3.	OBJETIVO DO MEMORIAL	1

4.	NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO	1

Alimentação elétrica	1

5.	FATORES DE DEMANDA	2

6.	QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	2

7.	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES	2

8.  QUEDA DE TENSÃO	3

9.	TEMPERATURA AMBIENTE	4

10.	PONTOS ELÉTRICOS	4

10.1 Composição e tabelas de cargas	4

11.	CONDUTOS E CONDUTORES	9

11.1 Condutos	9

11.2 Condutores	9

12.	CRITÉRIOS GERAIS	10

13.	ATERRAMENTO	10

14.	EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA	11

15.	INSTALAÇÕES	11

16.	MEMORIAL DE CÁLCULO	1

17.	RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO	1

17.1 Quadros	1

17.2 Circuitos	8

18.	LEGENDA DE SÍMBOLOS	52

19.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	62

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste na instalação elétrica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

- PAVIMENTOS DA ESTRUTURA

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| COBERTURA | 280.00 | 320.00 |
| TERREO | 320.00 | 0.00 |

- OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

- NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

| Entrada de serviço - AL1 (TERREO) |  |
| --- | --- |
| Esquema de ligação | 3F+N |
| Tensão nominal (V) | 220/127 V |
| Frequência nominal (Hz) | 60 |
| Corrente de curto-circuito total presumida (kA) | 0.80 |

- FATORES DE DEMANDA

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (TERREO)

Tipo: Unidade consumidora individual

| Tipo de carga | Potência instalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) | 57.00 | 60.00 | 34.20 |
| TOTAL |  |  | 34.20 |

- QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da residência.

| Quadro | Proteção (A) | Seção (mm²) |
| --- | --- | --- |
| QM1 (TERREO) | 125.00 | 150 |

- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuição

| Quadro | Proteção (A) |
| --- | --- |
| QD1 (TERREO) | 40.00 |
| QD2 (TERREO) | 50.00 |
| QD3 (TERREO) | 32.00 |
| QDG1 (TERREO) | 125.00 |

8.  QUEDA DE TENSÃO

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

8.1 Queda de tensão admissível (CA)

| Total (%) | 5 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 4 |
| Iluminação (%) | 4 |
| Força (%) | 4 |
| Controle (%) | 1 |

8.2 Queda de tensão admissível (CC)

| Total (%) | 4 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 2 |
| Iluminação (%) | 2 |
| Força (%) | 2 |
| Controle (%) | 1 |

- TEMPERATURA AMBIENTE

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

Temperatura ambiente

| Ambiente (ºC) | 30 |
| --- | --- |
| Solo (ºC) | 20 |

- PONTOS ELÉTRICOS

10.1 Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 79 |
| Potência total (W) | 7900 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - baixa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 35 |
| Potência total (W) | 3500 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 5400 |
| Número de pontos atendidos | 5 |
| Potência total (W) | 27000 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Freezer |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 300 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 600 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Geladeira 300W MEDIA |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 300 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 300 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Lavadora de roupa 1250W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1250 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 1250 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral (ON.WE) - 2P+T 20A (3) 600W - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1800 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 1800 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Forno Elétrico 2300W médio |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 2300 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 2300 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral (ON.WE) - 2P+T 20 A - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 6 |
| Potência total (W) | 600 |
| Fator de potência | 0.9 |

Pontos de luz

| Peça | Tubular - 4x18 (2) |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 288 |
| Número de pontos atendidos | 58 |
| Potência total (W) | 16704 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Ventilador teto |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 130 |
| Número de pontos atendidos | 19 |
| Potência total (W) | 2470 |
| Fator de potência | 0.8 |

| Peça | Luminárias embutir - Ledvance Insert 30W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 30 |
| Número de pontos atendidos | 12 |
| Potência total (W) | 360 |
| Fator de potência | 0.5 |

| Peça | Luminárias sobrepor - Ledvance Panel 40W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 40 |
| Número de pontos atendidos | 14 |
| Potência total (W) | 560 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Luminárias embutir - Ledvance Downlight 35W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 35 |
| Número de pontos atendidos | 23 |
| Potência total (W) | 805 |
| Fator de potência | 0.9 |

- CONDUTOS E CONDUTORES

11.1 Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

11.2 Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço cntínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Padronização das cores

| Fase 1 | Branco |
| --- | --- |
| Fase 2 | Preto |
| Fase 3 | Vermelho |
| Neutro | Azul claro |
| Terra | Verde-amarelo |
| Retorno | Amarelo |
| Positivo | Vermelho |
| Negativo | Preto |

- CRITÉRIOS GERAIS

- ATERRAMENTO

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características minimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

- EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

- INSTALAÇÕES

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

Quadro de Cargas: QD1 (TERREO)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  | Tomadas (W) |  |  |  |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 35 | 72 | 100 | 300 | 600 | 1250 | 2300 | 5400 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 26 | LUZ SETOR 1 | F+N | B1 | 127 V | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 428 | 385 | R | 385 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.43 | 3.73 | OK |
| 27 | LUZ SETOR 2 | F+N | B1 | 127 V | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 420 | 393 | R | 393 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.51 | 3.81 | OK |
| 28 | FORCA LAVANDERIA ROUPARIA | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1389 | 1250 | R | 1250 |  |  | 1.00 | 1.00 | 10.9 | 10.9 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.33 | 4.63 | OK |
| 29 | CHUVEIRO 1 | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 | S+T |  | 2700 | 2700 | 1.00 | 1.00 | 24.5 | 24.5 | 4 | 32.0 | 4.5 | 25 | 0.62 | 3.92 | OK |
| 30 | CHUVEIRO 2 | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 | S+T |  | 2700 | 2700 | 1.00 | 1.00 | 24.5 | 24.5 | 4 | 32.0 | 4.5 | 25 | 0.49 | 3.79 | OK |
| 31 | TOMADAS COZINHA EQUIPAMENTOS | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 5.2 | 5.2 | 4 | 32.0 | 3 | 10 | 0.56 | 3.86 | OK |
| 32 | TOMADAS COZINHA | F+N+T | B1 | 127 V |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 900 | T |  |  | 900 | 1.00 | 1.00 | 7.9 | 7.9 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 1.06 | 4.36 | OK |
| 33 | TOMADAS BEBEDOURES | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2000 | 1800 | R | 1800 |  |  | 1.00 | 1.00 | 15.7 | 15.7 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.87 | 4.17 | OK |
| 35 | FORNO/MICROO | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2556 | 2300 | R+S | 1150 | 1150 |  | 1.00 | 1.00 | 11.6 | 11.6 | 4 | 32.0 | 4.5 | 16 | 0.46 | 3.76 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19259 | 18428 | R+S+T | 5578 | 6550 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QD2 (TERREO)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  |  | Tomadas (W) |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 35 | 40 | 72 | 130 | 100 | 5400 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 1 | LUZ SALA 1 | F+N+T | B1 | 127 V |  | 4 | 6 | 2 |  |  | 958 | 852 | S |  | 852 |  | 1.00 | 0.80 | 9.4 | 7.5 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 2.04 | 4.57 | OK |
| 2 | FORCA SALA 1 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 11 |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 0.80 | 12.0 | 9.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 1.27 | 3.80 | OK |
| 3 | LUZ SALA 2 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  | 6 | 2 |  |  | 780 | 692 | R | 692 |  |  | 1.00 | 0.80 | 7.7 | 6.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.22 | 3.75 | OK |
| 4 | FORCA SALA 2 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 11 |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 0.80 | 12.0 | 9.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.91 | 3.44 | OK |
| 5 | LUZ SALA 3 | F+N+T | B1 | 127 V | 3 |  | 6 | 2 |  |  | 896 | 797 | R | 797 |  |  | 1.00 | 0.80 | 8.8 | 7.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.36 | 3.89 | OK |
| 6 | FORCA SALA 3 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 11 |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 0.80 | 12.0 | 9.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.95 | 3.47 | OK |
| 7 | LUZ SALA 4 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  | 6 | 2 |  |  | 780 | 692 | R | 692 |  |  | 1.00 | 0.65 | 9.4 | 6.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.82 | 4.35 | OK |
| 8 | FOLRCA SALA 4 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 11 |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 0.65 | 14.8 | 9.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 1.47 | 4.00 | OK |
| 9 | LUZ SALA 5 | F+N+T | B1 | 127 V | 2 |  | 6 | 2 |  |  | 858 | 762 | R | 762 |  |  | 1.00 | 0.65 | 10.4 | 6.8 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 1.91 | 4.44 | OK |
| 10 | FORCA SALA 5 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  | 11 |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 0.65 | 14.8 | 9.6 | 4 | 32.0 | 3 | 10 | 1.57 | 4.10 | OK |
| 11 | CHUVEIRO 1 | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 | S+T |  | 2700 | 2700 | 1.00 | 0.70 | 35.1 | 24.5 | 6 | 41.0 | 4.5 | 25 | 1.30 | 3.83 | OK |
| 12 | CHUVEIRO 2 | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 | S+T |  | 2700 | 2700 | 1.00 | 0.80 | 30.7 | 24.5 | 4 | 32.0 | 4.5 | 25 | 1.73 | 4.25 | OK |
| 13 | CHUVEIRO 3 | F+F+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 | S+T |  | 2700 | 2700 | 1.00 | 0.80 | 30.7 | 24.5 | 4 | 32.0 | 4.5 | 25 | 2.19 | 4.72 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 5 | 4 | 30 | 10 | 55 | 3 | 26582 | 25495 | R+S+T | 8443 | 8952 | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QD3 (TERREO)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  |  |  | Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 30 | 35 | 40 | 72 | 130 | 100 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 14 | LUZ SECRETARIA/DIRECAO | F+N+T | B1 | 127 V | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 801 | 640 | T |  |  | 640 | 1.00 | 1.00 | 3.6 | 6.3 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 0.59 | 1.94 | OK |
| 16 | FORCA SECRETARIA | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 5 | 556 | 500 | R | 500 |  |  | 1.00 | 1.00 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.39 | 1.73 | OK |
| 17 | FORCA DIRECAO | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 7 | 778 | 700 | R | 700 |  |  | 1.00 | 1.00 | 6.1 | 6.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.56 | 1.91 | OK |
| 18 | LUZ AREA SOCIAL | F+N | B1 | 127 V | 5 | 2 |  | 3 |  |  | 605 | 436 | R | 436 |  |  | 1.00 | 0.65 | 7.3 | 4.8 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.78 | 3.13 | OK |
| 19 | LUZ SECRETARIA /SALA DOS PROFESSORES | F+N+T | B1 | 127 V |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 882 | 756 | T |  |  | 756 | 1.00 | 0.65 | 7.8 | 6.9 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.50 | 2.84 | OK |
| 20 | FORCA SALA DOS PROFESSORES | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 10 | 1111 | 1000 | S |  | 1000 |  | 1.00 | 0.80 | 10.9 | 8.7 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 1.36 | 2.71 | OK |
| 21 | FORCA SECRETARIA | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 9 | 1000 | 900 | R | 900 |  |  | 1.00 | 0.65 | 9.4 | 7.9 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 0.79 | 2.13 | OK |
| 22 | LUZ SALA MULTIUSO | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  | 6 | 2 |  | 780 | 692 | S |  | 692 |  | 1.00 | 0.80 | 7.7 | 6.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.01 | 2.35 | OK |
| 23 | FORCA SALA MULTI. 1 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 14 | 1556 | 1400 | S |  | 1400 |  | 1.00 | 0.80 | 15.3 | 12.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.01 | 2.36 | OK |
| 24 | FORCA SALA MULT. 2 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  |  |  | 14 | 1556 | 1400 | T |  |  | 1400 | 1.00 | 0.80 | 15.3 | 12.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.73 | 3.07 | OK |
| 25 | LUZ SALA MULT 2 | F+N+T | B1 | 127 V |  |  |  | 6 | 2 |  | 780 | 692 | T |  |  | 692 | 1.00 | 0.80 | 7.7 | 6.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 10 | 1.60 | 2.95 | OK |
| 34 | luz corredores e refeitorio | F+N | B1 | 127 V | 5 |  |  | 6 |  |  | 755 | 582 | R | 582 |  |  | 1.00 | 0.65 | 9.1 | 5.9 | 2.5 | 24.0 | 3 | 10 | 3.14 | 4.49 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 12 | 4 | 10 | 24 | 9 | 59 | 11157 | 9698 | R+S+T | 3118 | 3092 | 3488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QDG1 (TERREO)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QD1 |  | 3F+N+T | B1 | 220/127 V | 19259 | 18428 | R+S+T | 5578 | 6550 | 6300 | 1.00 | 0.70 | 52.0 | 36.4 | 16 | 88.0 | 4.5 | 40 | 1.95 | 3.30 | OK |
| QD2 |  | 3F+N+T | B1 | 220/127 V | 26582 | 25495 | R+S+T | 8443 | 8952 | 8100 | 1.00 | 0.70 | 69.6 | 48.7 | 16 | 88.0 | 4.5 | 50 | 1.18 | 2.53 | OK |
| QD3 |  | 3F+N+T | B1 | 220/127 V | 11157 | 9698 | R+S+T | 3118 | 3092 | 3488 | 1.00 | 1.00 | 19.0 | 19.0 | 6 | 36.0 | 3 | 32 | 0.00 | 1.35 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 56998 | 53621 | R+S+T | 17139 | 18594 | 17888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QM1 (TERREO)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QDG1 |  | 3F+N+T | B1 | 220/127 V | 56998 | 53621 | R+S+T | 17139 | 18594 | 17888 | 1.00 | 1.00 | 101.4 | 101.4 | 35 | 144.0 | 10 | 125 | 1.26 | 1.35 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 56998 | 53621 | R+S+T | 17139 | 18594 | 17888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

17.1 Quadros

Dimensionamento QD1 -

| Circuito QD1 - |  |  |  | Quadro QDG1 (TERREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.96 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 6180.94 3708.56 | 6677.78 4006.67 | 6400.00 3840.00 | 19258.71 11555.23 |  |  |
| Corrente (A) | 30.13 | 36.42 | 34.18 | Projeto (Ip) 36.42 | Projeto (Ib) 36.42 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 52.03 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 66.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 1.95 3.30 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 36.42 < 40.00 < 61.60 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 40 A - 4,5 kA - C |  |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 88.00 A. |

Dimensionamento QD2 -

| Circuito QD2 - |  |  |  | Quadro QDG1 (TERREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.96 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 9424.50 5654.70 | 9057.51 5434.51 | 8100.00 4860.00 | 26582.02 15949.21 |  |  |
| Corrente (A) | 44.53 | 48.71 | 44.18 | Projeto (Ip) 48.71 | Projeto (Ib) 48.71 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 69.58 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 1.18 2.53 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 48.71 < 50.00 < 61.60 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 50 A - 4,5 kA - C |  |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 88.00 A. |

Dimensionamento QD3 -

| Circuito QD3 - |  |  |  | Quadro QDG1 (TERREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.87 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 3693.22 2215.93 | 3446.40 2067.84 | 4017.38 2410.43 | 11157.00 6694.20 |  |  |
| Corrente (A) | 17.45 | 16.28 | 18.98 | Projeto (Ip) 18.98 | Projeto (Ib) 18.98 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 18.98 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 2.5 mm² Cap. Condução (Iz): 21.00 A |  | dV% parcial dV% total | 6mm² 0.00 1.35 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (6mm²) 18.98 < 20.00 < 36.00 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 32 A - 3 kA - C |  |  | Fase 6 mm²; Neutro 6 mm²; Terra 6 mm². Capacidade de condução (Fase): 36.00 A. |

Dimensionamento QDG1 -

| Circuito QDG1 - |  |  |  | Quadro QM1 (TERREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.94 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 19298.65 11579.19 | 19181.70 11509.02 | 18517.38 11110.43 | 56997.73 34198.64 |  |  |
| Corrente (A) | 92.11 | 101.41 | 97.34 | Projeto (Ip) 101.41 | Projeto (Ib) 101.41 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 101.41 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 10 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 25 mm² Cap. Condução (Iz): 117.00 A |  | dV% parcial dV% total | 35mm² 1.26 1.35 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (25mm²) 101.41 < 125.00 < 117.00 | Ip < In < Iz (35mm²) 101.41 < 125.00 < 144.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tetrapolar DR (2fases/neutro - In 30mA) (220/127 V) - DIN Corrente de atuação: 125 A - 20 kA - C |  |  | Fase 35 mm²; Neutro 35 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 144.00 A. |

Dimensionamento QM1 -

| Circuito QM1 - |  |  |  | Quadro AL1 (TERREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.94 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 19298.65 11579.19 | 19181.70 11509.02 | 18517.38 11110.43 | 56997.73 34198.64 |  |  |
| Corrente (A) | 92.11 | 101.41 | 97.34 | Projeto (Ip) 101.41 | Projeto (Ib) 101.41 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 101.41 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Concessionária CEMIG (casos especiais) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 20 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 35 mm² Cap. Condução (Iz): 110.00 A | Fornecimento: F1 Seção: 150 mm² Disjuntor: 225 A | dV% parcial dV% total | 150mm² 0.09 0.09 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (35mm²) 101.41 < 125.00 < 110.00 | Ip < In < Iz (150mm²) 101.41 < 125.00 < 275.00 |  | Cabo Tripolar (cobre) Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tetrapolar DR (2fases/neutro - In 30mA) (220/127 V) - DIN Corrente de atuação: 125 A - 20 kA - C |  |  | Fase 150 mm²; Neutro 150 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 275.00 A. |

17.2 Circuitos

Dimensionamento 1 - LUZ SALA 1

| Circuito 1 - LUZ SALA 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 957.51 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 7.54 | Corrente de projeto (In) 7.54 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 9.42 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 2.04 4.57 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 7.54 < 10.00 < 14.00 |  | Fio Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Antichama) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 10 - FORCA SALA 5

| Circuito 10 - FORCA SALA 5 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1222.22 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 9.62 | Corrente de projeto (In) 9.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 14.81 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 1.57 4.10 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 9.62 < 10.00 < 20.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 4 mm²; Neutro 4 mm²; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 11 - CHUVEIRO 1

| Circuito 11 - CHUVEIRO 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 5400.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 24.55 | Corrente de projeto (In) 24.55 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 35.06 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 6 mm² Cap. Condução (Iz): 41.00 A |  | dV% parcial dV% total | 6mm² 1.30 3.83 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (6mm²) 24.55 < 25.00 < 28.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - B |  | Fase 6 mm²; Neutro -; Terra 6 mm². Capacidade de condução (Fase): 41.00 A. |

Dimensionamento 12 - CHUVEIRO 2

| Circuito 12 - CHUVEIRO 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 5400.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 24.55 | Corrente de projeto (In) 24.55 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 30.68 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 1.73 4.25 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 24.55 < 25.00 < 25.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - B |  | Fase 4 mm²; Neutro -; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 13 - CHUVEIRO 3

| Circuito 13 - CHUVEIRO 3 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 5400.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 24.55 | Corrente de projeto (In) 24.55 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 30.68 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 2.19 4.72 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 24.55 < 25.00 < 25.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - B |  | Fase 4 mm²; Neutro -; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 14 - LUZ SECRETARIA/DIRECAO

| Circuito 14 - LUZ SECRETARIA/DIRECAO Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.80 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 800.56 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.30 | Corrente de projeto (In) 3.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 3.62 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 0.59 1.94 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.30 < 10.00 < 17.50 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 16 - FORCA SECRETARIA

| Circuito 16 - FORCA SECRETARIA Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 555.56 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 4.37 | Corrente de projeto (In) 4.37 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 4.37 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.39 1.73 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 4.37 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 17 - FORCA DIRECAO

| Circuito 17 - FORCA DIRECAO Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 777.78 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.12 | Corrente de projeto (In) 6.12 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 6.12 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.56 1.91 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 6.12 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 18 - LUZ AREA SOCIAL

| Circuito 18 - LUZ AREA SOCIAL Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.72 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 605.15 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 4.76 | Corrente de projeto (In) 4.76 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.33 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.78 3.13 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 4.76 < 10.00 < 11.38 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 19 - LUZ SECRETARIA /SALA DOS PROFESSORES

| Circuito 19 - LUZ SECRETARIA /SALA DOS PROFESSORES Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.86 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 881.54 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.94 | Corrente de projeto (In) 5.05 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.77 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.50 2.84 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.94 < 10.00 < 11.38 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 2 - FORCA SALA 1

| Circuito 2 - FORCA SALA 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1222.22 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 9.62 | Corrente de projeto (In) 9.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 12.03 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.27 3.80 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 9.62 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 20 - FORCA SALA DOS PROFESSORES

| Circuito 20 - FORCA SALA DOS PROFESSORES Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1111.11 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 8.75 | Corrente de projeto (In) 8.75 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.94 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.36 2.71 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 8.75 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 21 - FORCA SECRETARIA

| Circuito 21 - FORCA SECRETARIA Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1000.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 7.87 | Corrente de projeto (In) 6.12 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 9.42 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.79 2.13 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 7.87 < 10.00 < 15.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 22 - LUZ SALA MULTIUSO

| Circuito 22 - LUZ SALA MULTIUSO Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 779.74 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.14 | Corrente de projeto (In) 6.14 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.67 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.01 2.35 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.14 < 10.00 < 14.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 23 - FORCA SALA MULTI. 1

| Circuito 23 - FORCA SALA MULTI. 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1555.56 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 12.25 | Corrente de projeto (In) 12.25 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 15.31 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.01 2.36 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 12.25 < 16.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 24 - FORCA SALA MULT. 2

| Circuito 24 - FORCA SALA MULT. 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1555.56 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 12.25 | Corrente de projeto (In) 12.25 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 15.31 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.73 3.07 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 12.25 < 16.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 25 - LUZ SALA MULT 2

| Circuito 25 - LUZ SALA MULT 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 779.74 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.14 | Corrente de projeto (In) 6.14 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.67 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.60 2.95 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.14 < 10.00 < 14.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 26 - LUZ SETOR 1

| Circuito 26 - LUZ SETOR 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 427.78 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 3.37 | Corrente de projeto (In) 3.06 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 3.06 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.43 3.73 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 3.37 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 27 - LUZ SETOR 2

| Circuito 27 - LUZ SETOR 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.94 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 419.82 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 3.31 | Corrente de projeto (In) 3.31 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 3.31 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.51 3.81 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 3.31 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 28 - FORCA LAVANDERIA ROUPARIA

| Circuito 28 - FORCA LAVANDERIA ROUPARIA Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1388.89 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 10.94 | Corrente de projeto (In) 10.94 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.94 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.33 4.63 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 10.94 < 16.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 29 - CHUVEIRO 1

| Circuito 29 - CHUVEIRO 1 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 5400.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 24.55 | Corrente de projeto (In) 24.55 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 24.55 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.62 3.92 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 24.55 < 25.00 < 32.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - B |  | Fase 4 mm²; Neutro -; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 3 - LUZ SALA 2

| Circuito 3 - LUZ SALA 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 779.74 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.14 | Corrente de projeto (In) 6.14 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.67 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.22 3.75 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.14 < 10.00 < 14.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 30 - CHUVEIRO 2

| Circuito 30 - CHUVEIRO 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 5400.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 24.55 | Corrente de projeto (In) 24.55 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 24.55 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.49 3.79 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 24.55 < 25.00 < 32.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 25 A - 4.5 kA - B |  | Fase 4 mm²; Neutro -; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 31 - TOMADAS COZINHA EQUIPAMENTOS

| Circuito 31 - TOMADAS COZINHA EQUIPAMENTOS Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 666.67 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 5.25 | Corrente de projeto (In) 5.25 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 5.25 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.56 3.86 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 5.25 < 10.00 < 32.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 4 mm²; Neutro 4 mm²; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 32 - TOMADAS COZINHA

| Circuito 32 - TOMADAS COZINHA Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1000.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 7.87 | Corrente de projeto (In) 7.87 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.87 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.06 4.36 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 7.87 < 10.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 33 - TOMADAS BEBEDOURES

| Circuito 33 - TOMADAS BEBEDOURES Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 2000.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 15.75 | Corrente de projeto (In) 15.75 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 15.75 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.87 4.17 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 15.75 < 16.00 < 24.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 34 - luz corredores e refeitorio

| Circuito 34 - luz corredores e refeitorio Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD3 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.77 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 754.74 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 5.94 | Corrente de projeto (In) 5.94 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 9.14 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 3.14 4.49 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 5.94 < 10.00 < 15.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 35 - FORNO/MICROO

| Circuito 35 - FORNO/MICROO Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD1 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+F (R+S) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 2555.56 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 11.62 | Corrente de projeto (In) 11.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 11.62 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.46 3.76 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 11.62 < 16.00 < 32.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - B |  | Fase 4 mm²; Neutro -; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 32.00 A. |

Dimensionamento 4 - FORCA SALA 2

| Circuito 4 - FORCA SALA 2 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1222.22 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 9.62 | Corrente de projeto (In) 9.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 12.03 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.91 3.44 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 9.62 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 5 - LUZ SALA 3

| Circuito 5 - LUZ SALA 3 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 896.40 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 7.06 | Corrente de projeto (In) 7.06 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 8.82 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.36 3.89 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 7.06 < 10.00 < 14.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 6 - FORCA SALA 3

| Circuito 6 - FORCA SALA 3 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1222.22 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 9.62 | Corrente de projeto (In) 9.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 12.03 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.95 3.47 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 9.62 < 10.00 < 19.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 7 - LUZ SALA 4

| Circuito 7 - LUZ SALA 4 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 779.74 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.14 | Corrente de projeto (In) 6.14 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 9.45 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 1.5mm² 1.82 4.35 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (1.5mm²) 6.14 < 10.00 < 11.38 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 1.5 mm²; Neutro 1.5 mm²; Terra 1.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 17.50 A. |

Dimensionamento 8 - FOLRCA SALA 4

| Circuito 8 - FOLRCA SALA 4 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.90 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1222.22 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 9.62 | Corrente de projeto (In) 9.62 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 14.81 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.47 4.00 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 9.62 < 10.00 < 15.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 9 - LUZ SALA 5

| Circuito 9 - LUZ SALA 5 Utilização: Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) |  |  |  | Quadro QD2 (TERREO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.89 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.65 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 857.51 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 6.75 | Corrente de projeto (In) 6.75 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.39 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 3 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 11.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.91 4.44 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 6.75 < 10.00 < 15.60 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

- LEGENDA DE SÍMBOLOS

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | 3 Tomadas médias a 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 3 funções; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10A; 1pç. |
|  | Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso. Caixa de passagem - embutir. Aço pintada (ref Lukbox). 100x100x80 mm; 1pç. |
|  | Entrada de serviço. Acessórios p/ eletrodutos. Curva 135º PVC rosca. 1. 1/2''; 1pç. Eletroduto PVC rosca. Eletroduto, vara 3,0m. 1.1/2"; 2m. Material p/ entrada serviço. Armação secundária aço laminado. 1 estribo; 1pç. Cabeçote alumínio p/ eletroduto. 2.1/2"; 1pç. Cabo cobre nu. Seção 16mm2; 3pç. Cabo de aço galvanizado. Nº 14 BWG (rl 300g); 0.1kg. Caixa inspeção de aterramento. 250x250x500mm; 1pç. Cinta de alumínio para poste. L=18mm, C=1,0m; 1pç. Haste de aterramento aço/cobre. D=15mm, comprimento 2,4m; 2pç. Haste para armação secundária. 16''x150''; 1pç. Isolador roldana 600V. Porcelana vidrada; 1pç. Pontalete de tubo ferro galvan.. PT1 (76''); 1pç. Terminal de aterramento. Haste-cabo; 2pç. |
|  | Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor simples & paralelo - 2 teclas; 1pç. |
|  | Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor intermediário - 1 tecla; 1pç. |
|  | Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor paralelo - 1 tecla; 1pç. |
|  | Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor paralelo - 2 teclas; 1pç. |
|  | Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor simples - 1 tecla; 1pç. |
|  | Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Interruptor simples - 2 teclas; 1pç. |
|  | Luminária LED 30W. Luminária e acessórios. Luminária Led Embutir. Ledvance Insert 30W; 1pç. |
|  | Luminária LED 35W. Luminária e acessórios. Luminária Led Embutir. Ledvance Downlight 35W; 1pç. |
|  | Luminária LED 40W. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC octogonal. 3x3"; 1pç. Luminária e acessórios. Luminária Led Sobrepor. Ledvance Panel 40W; 1pç. |
|  | Lâmpada Led 4x18 W. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC octogonal. 3x3"; 1pç. Luminária e acessórios. Luminária tubular LED. Luminária tubular LED; 1pç. Soquete. base G 13; 2pç. Lâmpadas Led. Tubular Led. 18W; 4pç. |
|  | Placa 2"x4" - ventilador de teto. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2"x4" - ventilador teto. Liga/Desliga; 1pç. |
|  | Quadro de distribuição. Acessórios uso geral. Arruela de pressão galvan.. 1/4"; 4pç. Bucha de nylon. S6; 4pç. Parafuso fenda galvan. cab. panela. 4,8x45mm autoatarrachante; 4pç. Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor. Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori). Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150 A; 1pç. |
|  | Quadro de medição. Quadro de medição - CEMIG. Unidade consumidora individual - sobrepor. CM-8 - caixa para porteção geral (disjuntor até 200A); 1pç. |
|  | T reto 90º. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 24pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 24pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 24pç. Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen. T reto 90º. 75x50mm chapa 18; 1pç. Tala plana perfurada. 50mm; 6pç. Tampa p/ T reto 90°. 75x50mm chapa 18; 1pç. |
|  | Terminal. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 24pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 24pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 24pç. Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen. Tala plana perfurada. 50mm; 6pç. Terminal. 75x50mm chapa 18; 1pç. |
|  | Tomada alta a 1,80m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC octogonal. 3x3"; 1pç. |
|  | Tomada alta a 2,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Tomada baixa 20A a 0,30m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |
|  | Tomada baixa a 0,30m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |
|  | Tomada media 20A a 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |
|  | Tomada média 20A a 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |
|  | Tomada média a 1,10m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |
|  | Tomada média a 1,20m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa p/ 1 função; 1pç. S/ placa. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A; 1pç. |

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

MAYKON ARTHUR SIQUEIRA AMORIM

CREA - 142232428-1

FABIANO MARTINS CUNHA

Engenheiro Civil - Responsável Técnico - CREA-MG 125.417/D