MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HIDRÁULICO

CRECHE TANCREDO NEVES

Construção da Creche Tancredo Neves

LOCAL DA OBRA

Av. Tancredo Neves, nº660

Bairro Piedade - Município de Capelinha

PROPRIETÁRIO PROJETO

Município de Capelinha

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DATA

21 de novembro de 2025

PREFEITO DE CAPELINHA

Jonas Barreiros dos Santos

Sumário

1.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	1

2.	PAVIMENTOS DA ESTRUTURA	1

3.	OBJETIVO DO MEMORIAL	1

4.	NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO	1

5.	MEMORIAL DE CÁLCULO	1

5.1	Dados:	1

5.2. Volume estimado:	2

5.3. Peça Adotada	2

6.	PLANILHAS DE PRESSÕES	2

7.	LEGENDA DE SÍMBOLOS	1

8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste na instalação hidráulica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

- PAVIMENTOS DA ESTRUTURA

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| COBERTURA | 280.00 | 320.00 |
| TERREO | 320.00 | 0.00 |

- OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto hidráulico e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificaçã.

- NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção

- NBR 10339:2018 - Piscina - Projeto, execução e manutenção

- MEMORIAL DE CÁLCULO

Relatório de dimensionamento

Reservatórios

Reservatório cilíndrico RCi1 (cobertura)

  - Dados:

Tabela de consumo:

| Tipo de edificação | Consumo AF (l/dia) | Unidade | Número |
| --- | --- | --- | --- |
| escola | 150 | Por pessoa | 1 |

Consumo diário: 0.15 m³/dia

Localização: Superior

% do volume do reservatório (edificação): 100 %

% do volume do reservatório (localização): 100 %

Volume da RTI: 3,00 m³

5.2. Volume estimado:

V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) * (% do volume da edificação)/100 * (% do volume no reservatório superior)/100

V = 0.225 m³

5.3. Peça Adotada

Peça: Caixa d'água - 3000L

Altura: 138 cm

Diâmetro: 215.5 cm

Volume efetivo: 3 m³

- PLANILHAS DE PRESSÕES

Coluna Hidráulica

Coluna AF-1 (Terreo)

Conexão analisada

Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d’água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 2.40 | 67 | 0.69 | 1.41 | 3.80 | 5.21 | 0.0076 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.09 |
| 7-8 | 2.40 | 44 | 1.58 | 0.76 | 1.28 | 2.04 | 0.0699 | 0.14 | 3.20 | 0.00 | 3.09 | 2.95 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.93 | 9.70 | 10.63 | 0.0300 | 0.32 | 3.20 | 0.40 | 3.35 | 3.03 |
| 9-10 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0300 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.03 | 3.03 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 1.37 | 3.03 | 0.50 |

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 6 | 1.40 | 8.40 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva soldável | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-2 (TERREO)

Conexão analisada

Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 2.40 | 67 | 0.69 | 1.41 | 3.80 | 5.21 | 0.0076 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.09 |
| 7-8 | 2.40 | 44 | 1.58 | 0.76 | 1.28 | 2.04 | 0.0699 | 0.14 | 3.20 | 0.00 | 3.09 | 2.95 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.91 | 9.70 | 10.61 | 0.0300 | 0.32 | 3.20 | 0.40 | 3.35 | 3.03 |
| 9-10 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0300 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.03 | 3.03 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 1.37 | 3.03 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 6 | 1.40 | 8.40 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva soldável | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-3 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 2.29 | 7.80 | 10.09 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 1.70 | 67 | 0.49 | 1.66 | 3.80 | 5.46 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.22 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 2.32 | 0.0302 | 0.07 | 3.20 | 0.40 | 3.62 | 3.55 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.55 | 3.55 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.85 | 3.55 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-4 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 0.87 | 7.80 | 8.67 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 1.49 | 9.00 | 10.49 | 0.0302 | 0.11 | 3.20 | 0.40 | 3.64 | 3.53 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.53 | 3.53 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.87 | 3.53 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-5 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 0.87 | 7.80 | 8.67 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 0.13 | 67 | 0.04 | 2.28 | 3.80 | 6.08 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 8-9 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.95 | 1.28 | 2.22 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.40 | 3.64 | 3.64 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.64 | 3.64 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.76 | 3.64 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-6 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.90 | 2.40 | 3.30 | 0.0076 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.79 | 3.76 |
| 4-5 | 1.70 | 67 | 0.49 | 1.05 | 3.80 | 4.85 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.76 | 3.74 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.73 | 1.28 | 2.00 | 0.0300 | 0.06 | 3.20 | 0.40 | 4.14 | 4.09 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.09 | 4.09 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.31 | 4.09 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 2 | 1.40 | 2.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-7 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.90 | 2.40 | 3.30 | 0.0076 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.79 | 3.76 |
| 4-5 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.87 | 9.00 | 9.87 | 0.0300 | 0.09 | 3.20 | 0.40 | 4.16 | 4.07 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.07 | 4.07 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.33 | 4.07 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-8 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.87 | 9.00 | 9.87 | 0.0300 | 0.09 | 3.20 | 0.40 | 4.19 | 4.10 |
| 4-5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.10 | 4.10 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.30 | 4.10 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-9 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.85 |
| 3-4 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.87 | 9.00 | 9.87 | 0.0300 | 0.09 | 3.20 | 0.40 | 4.25 | 4.15 |
| 4-5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.15 | 4.15 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.25 | 4.15 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-10 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.85 |
| 3-4 | 0.13 | 67 | 0.04 | 1.74 | 3.80 | 5.54 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 4-5 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.60 | 1.28 | 1.88 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.40 | 4.25 | 4.24 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.24 | 4.24 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.16 | 4.24 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 2 | 1.40 | 2.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-11 (TERREO)

Conexão analisada

Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 1.70 | 67 | 0.49 | 2.38 | 2.40 | 4.78 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.85 |
| 4-5 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.61 | 9.20 | 9.81 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.81 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.61 | 1.28 | 1.89 | 0.0300 | 0.05 | 3.20 | 0.40 | 4.21 | 4.15 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0300 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.15 | 4.15 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.25 | 4.15 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva soldável | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-12 (TERREO)

Conexão analisada

Luva soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 1.70 | 67 | 0.49 | 2.38 | 2.40 | 4.78 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.85 |
| 4-5 | 0.13 | 67 | 0.04 | 1.52 | 9.20 | 10.72 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 5-6 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.56 | 3.28 | 3.84 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.40 | 4.25 | 4.25 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0004 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.25 | 4.25 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.15 | 4.25 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 50 mm | 1 | 3.20 | 3.20 |
| PVC | Luva soldável | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-13 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 0.37 | 67 | 0.11 | 1.31 | 7.80 | 9.11 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 4-5 | 0.25 | 67 | 0.07 | 1.12 | 2.40 | 3.52 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 5-6 | 0.25 | 44 | 0.17 | 0.49 | 0.08 | 0.57 | 0.0011 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 6-7 | 0.25 | 22 | 0.68 | 1.09 | 0.56 | 1.65 | 0.0307 | 0.05 | 3.20 | 0.40 | 4.07 | 4.02 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.02 | 4.02 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.38 | 4.02 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 75 mm- 50mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-14 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.56 | 7.80 | 8.36 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| 7-8 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.49 | 0.06 | 0.54 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.11 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.0147 | 0.04 | 3.20 | 0.40 | 3.51 | 3.48 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0147 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.48 | 3.48 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.92 | 3.48 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-15 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.56 | 7.80 | 8.36 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| 7-8 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.49 | 0.06 | 0.54 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.11 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.40 | 2.40 | 2.80 | 0.0147 | 0.04 | 3.20 | 0.40 | 3.51 | 3.47 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0147 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.47 | 3.47 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.93 | 3.47 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-16 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 2.29 | 7.80 | 10.09 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.32 | 7.80 | 8.12 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.72 | 1.26 | 1.97 | 0.0147 | 0.03 | 3.20 | 0.40 | 3.64 | 3.61 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.61 | 3.61 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.79 | 3.61 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-17 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 0.30 | 44 | 0.20 | 1.09 | 7.80 | 8.89 | 0.0014 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.30 |
| 6-7 | 0.30 | 22 | 0.82 | 1.49 | 0.56 | 2.05 | 0.0419 | 0.08 | 3.20 | 0.40 | 3.70 | 3.62 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.62 | 3.62 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.78 | 3.62 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-18 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.61 | 7.80 | 8.41 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.46 |
| 4-5 | 0.23 | 22 | 0.63 | 1.21 | 0.56 | 1.76 | 0.0268 | 0.05 | 3.20 | 0.40 | 3.86 | 3.81 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.81 | 3.81 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.59 | 3.81 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-19 (TERREO)

Conexão analisada

Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical - 50 mm - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 0.33 | 67 | 0.09 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 3-4 | 0.33 | 44 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.0017 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 4-5 | 0.23 | 44 | 0.15 | 2.92 | 3.40 | 6.32 | 0.0009 | 0.01 | 3.20 | 0.40 | 4.34 | 4.34 |
| 5-6 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.0009 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.34 | 4.34 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.06 | 4.34 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável | 50 mm | 1 | 2.20 | 2.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |

Coluna AF-20 (TERREO)

Conexão analisada

Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical - 50 mm - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 0.33 | 67 | 0.09 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 3-4 | 0.33 | 44 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.0017 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 4-5 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.40 | 7.30 | 7.70 | 0.0009 | 0.01 | 3.20 | 0.40 | 4.34 | 4.33 |
| 5-6 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.0009 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.33 | 4.33 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.07 | 4.33 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |

Coluna AF-21 (TERREO)

Conexão analisada

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.87 |
| 4-5 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 1.17 | 0.0268 | 0.03 | 3.20 | 0.40 | 4.27 | 4.24 |
| 5-6 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0268 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.24 | 4.24 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.16 | 4.24 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |
| PVC | Luva soldável | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-22 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 0.37 | 67 | 0.11 | 1.31 | 7.80 | 9.11 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 4-5 | 0.27 | 44 | 0.18 | 0.44 | 7.80 | 8.24 | 0.0012 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 5-6 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.81 | 0.56 | 1.37 | 0.0345 | 0.05 | 3.20 | 0.40 | 4.07 | 4.02 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.02 | 4.02 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.38 | 4.02 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 75 mm- 50mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-23 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.16 | 7.80 | 7.96 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0.0147 | 0.02 | 3.20 | 0.40 | 4.00 | 3.98 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.98 | 3.98 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.42 | 3.98 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-24 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.58 | 7.80 | 8.38 | 0.0076 | 0.06 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.45 |
| 6-7 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.27 | 7.80 | 8.07 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.45 | 3.41 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.87 | 1.28 | 2.15 | 0.0300 | 0.06 | 3.20 | 0.40 | 3.81 | 3.75 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0300 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.75 | 3.75 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.65 | 3.75 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 5 | 7.80 | 39.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-25 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 0.13 | 67 | 0.04 | 0.39 | 7.80 | 8.19 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 7-8 | 0.10 | 44 | 0.07 | 0.27 | 7.30 | 7.57 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 8-9 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.87 | 0.56 | 1.43 | 0.0063 | 0.01 | 3.20 | 0.40 | 3.91 | 3.90 |
| 9-10 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0063 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.90 | 3.90 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.50 | 3.90 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 4 | 7.80 | 31.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-26 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.16 | 7.80 | 7.96 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0.0147 | 0.02 | 3.20 | 0.40 | 4.00 | 3.98 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.98 | 3.98 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.42 | 3.98 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-27 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.58 | 7.80 | 8.38 | 0.0076 | 0.06 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.45 |
| 6-7 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.52 | 7.80 | 8.32 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.45 | 3.41 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.72 | 1.28 | 2.00 | 0.0300 | 0.06 | 3.20 | 0.40 | 3.81 | 3.75 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0300 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.75 | 3.75 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.65 | 3.75 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 5 | 7.80 | 39.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-28 (TERREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 0.13 | 67 | 0.04 | 0.39 | 7.80 | 8.19 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 7-8 | 0.10 | 44 | 0.07 | 0.52 | 7.30 | 7.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 8-9 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.72 | 0.56 | 1.27 | 0.0063 | 0.01 | 3.20 | 0.40 | 3.91 | 3.90 |
| 9-10 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0063 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.90 | 3.90 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.50 | 3.90 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 4 | 7.80 | 31.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-29 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.88 | 7.80 | 8.68 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.28 | 0.56 | 1.84 | 0.0147 | 0.03 | 3.20 | 0.40 | 4.00 | 3.97 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.97 | 3.97 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.43 | 3.97 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-30 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.31 | 67 | 0.09 | 1.42 | 2.40 | 3.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.23 | 0.56 | 1.79 | 0.0147 | 0.03 | 3.20 | 0.40 | 3.99 | 3.97 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.97 | 3.97 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.43 | 3.97 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-31 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.31 | 67 | 0.09 | 1.42 | 2.40 | 3.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.27 | 67 | 0.08 | 2.51 | 3.80 | 6.31 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |
| 9-10 | 0.27 | 44 | 0.18 | 0.46 | 0.08 | 0.54 | 0.0012 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.59 | 3.59 |
| 10-11 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.86 | 0.56 | 1.42 | 0.0345 | 0.05 | 3.20 | 0.40 | 3.99 | 3.95 |
| 11-12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.95 | 3.95 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.45 | 3.95 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 5 | 2.40 | 12.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-32 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 1.70 | 67 | 0.49 | 8.22 | 7.80 | 16.02 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.17 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0302 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.17 | 3.14 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.64 | 8.50 | 9.14 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.14 | 3.13 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.87 | 0.56 | 1.43 | 0.0147 | 0.02 | 3.20 | 0.40 | 3.53 | 3.51 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 0.89 | 3.51 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva soldável | 75 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-33 (TERREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 2.80 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 1.70 | 67 | 0.49 | 8.22 | 7.80 | 16.02 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.17 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0302 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.17 | 3.14 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 2.09 | 10.30 | 12.39 | 0.0300 | 0.37 | 3.20 | 0.40 | 3.54 | 3.17 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.17 | 3.17 |

.

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.40 | 1.23 | 3.17 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva soldável | 75 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |
| PVC | Curva 45 soldável | 50 mm | 1 | 0.60 | 0.60 |

Coluna AL-1 (TERREO)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 20 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TERREO

Nível geométrico: 0.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Nível da conexão extrema: 0.00 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 0.00 | 17 | 0.01 | 29.61 | 7.15 | 36.76 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3 | 0.00 | 17 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Aviso: Existem 2 conexões com peças indefinidas

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

Situação: Pressão insuficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Alimentador Predial | Com tubo de PVC rígido-1/2" | 1 | 2.80 | 2.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 20 mm | 4 | 0.40 | 1.60 |
| PVC | Hidrômetro individual | 1,5 m³/h - 1" x 3/4" (VN=0,75 m³/h) | 1 | 1.00 | 1.00 |
| PVC | Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável | 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 |

Coluna AF-1 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 2.40 | 67 | 0.69 | 1.41 | 3.80 | 5.21 | 0.0076 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.09 |
| 7-8 | 2.40 | 44 | 1.58 | 0.76 | 1.28 | 2.04 | 0.0699 | 0.14 | 3.20 | 0.00 | 3.09 | 2.95 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.53 | 8.50 | 9.03 | 0.0300 | 0.27 | 3.20 | 0.00 | 2.95 | 2.68 |
| 9-10 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 2.68 | 2.65 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 1.35 | 2.65 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 6 | 1.40 | 8.40 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |

Coluna AF-2 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 2.40 | 67 | 0.69 | 1.41 | 3.80 | 5.21 | 0.0076 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.09 |
| 7-8 | 2.40 | 44 | 1.58 | 0.76 | 1.28 | 2.04 | 0.0699 | 0.14 | 3.20 | 0.00 | 3.09 | 2.95 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.51 | 8.50 | 9.01 | 0.0300 | 0.27 | 3.20 | 0.00 | 2.95 | 2.68 |
| 9-10 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 2.68 | 2.65 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 1.35 | 2.65 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 6 | 1.40 | 8.40 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |

Coluna AF-3 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 2.29 | 7.80 | 10.09 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 1.70 | 67 | 0.49 | 1.66 | 3.80 | 5.46 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.22 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.65 | 0.08 | 0.72 | 0.0302 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.22 | 3.20 |
| 9-10 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0302 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.16 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.84 | 3.16 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-5 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 0.87 | 7.80 | 8.67 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 0.13 | 67 | 0.04 | 2.28 | 3.80 | 6.08 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 8-9 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.55 | 0.08 | 0.62 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 9-10 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.76 | 3.24 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-6 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.90 | 2.40 | 3.30 | 0.0076 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.79 | 3.76 |
| 4-5 | 1.70 | 67 | 0.49 | 1.05 | 3.80 | 4.85 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.76 | 3.74 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.33 | 0.08 | 0.40 | 0.0300 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.74 | 3.73 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.73 | 3.70 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.30 | 3.70 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 2 | 1.40 | 2.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-7 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.90 | 2.40 | 3.30 | 0.0076 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.79 | 3.76 |
| 4-5 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0300 | 0.05 | 3.20 | 0.00 | 3.76 | 3.72 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.72 | 3.68 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.32 | 3.68 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-8 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 2.94 | 67 | 0.84 | 0.43 | 7.80 | 8.23 | 0.0110 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.79 |
| 3-4 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0300 | 0.05 | 3.20 | 0.00 | 3.79 | 3.74 |
| 4-5 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.74 | 3.71 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.29 | 3.71 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-9 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.85 |
| 3-4 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0300 | 0.05 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.80 |
| 4-5 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.80 | 3.76 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.24 | 3.76 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-10 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.40 | 67 | 0.98 | 2.58 | 5.88 | 8.47 | 0.0142 | 0.12 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.88 |
| 2-3 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.47 | 7.80 | 8.27 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.88 | 3.85 |
| 3-4 | 0.13 | 67 | 0.04 | 1.74 | 3.80 | 5.54 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 4-5 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 5-6 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.84 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.16 | 3.84 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 2 | 1.40 | 2.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-11 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 1.70 | 67 | 0.49 | 2.38 | 2.40 | 4.78 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.85 |
| 4-5 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.61 | 9.20 | 9.81 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.81 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.21 | 0.08 | 0.29 | 0.0300 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.81 | 3.80 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.80 | 3.77 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.23 | 3.77 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-12 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 1.70 | 67 | 0.49 | 2.38 | 2.40 | 4.78 | 0.0042 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.85 |
| 4-5 | 0.13 | 67 | 0.04 | 1.52 | 9.20 | 10.72 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 5-6 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.85 | 3.85 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.15 | 3.85 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 50 mm | 1 | 3.20 | 3.20 |

Coluna AF-13 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 0.37 | 67 | 0.11 | 1.31 | 7.80 | 9.11 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 4-5 | 0.25 | 67 | 0.07 | 1.12 | 2.40 | 3.52 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 5-6 | 0.25 | 44 | 0.17 | 0.49 | 0.08 | 0.57 | 0.0011 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 6-7 | 0.25 | 22 | 0.68 | 0.69 | 0.06 | 0.75 | 0.0307 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.65 |
| 7-8 | 0.25 | 22 | 0.68 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0307 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.65 | 3.63 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.37 | 3.63 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 75 mm- 50mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-14 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.56 | 7.80 | 8.36 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| 7-8 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.49 | 0.06 | 0.54 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.11 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.11 | 3.10 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.10 | 3.08 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.92 | 3.08 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-15 (COBERTURA)

Conexão analisada

Te 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 2.41 | 67 | 0.69 | 9.60 | 3.80 | 13.40 | 0.0077 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.13 |
| 6-7 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.56 | 7.80 | 8.36 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| 7-8 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.49 | 0.06 | 0.54 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.11 |
| 8-9 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0268 | 0.06 | 3.20 | 0.00 | 3.11 | 3.05 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.95 | 3.05 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |

Coluna AF-16 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 2.42 | 67 | 0.69 | 0.99 | 2.40 | 3.39 | 0.0078 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.28 |
| 6-7 | 1.71 | 67 | 0.49 | 2.29 | 7.80 | 10.09 | 0.0042 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.28 | 3.24 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.32 | 7.80 | 8.12 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.24 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.32 | 0.06 | 0.37 | 0.0147 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.24 | 3.23 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.21 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.79 | 3.21 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-17 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.44 | 67 | 0.70 | 2.24 | 7.80 | 10.04 | 0.0079 | 0.08 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.31 |
| 5-6 | 0.30 | 44 | 0.20 | 1.09 | 7.80 | 8.89 | 0.0014 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.31 | 3.30 |
| 6-7 | 0.30 | 22 | 0.82 | 1.09 | 0.06 | 1.15 | 0.0419 | 0.05 | 3.20 | 0.00 | 3.30 | 3.26 |
| 7-8 | 0.30 | 22 | 0.82 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0419 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.26 | 3.24 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.76 | 3.24 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-18 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.61 | 7.80 | 8.41 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.46 |
| 4-5 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.81 | 0.06 | 0.86 | 0.0268 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.44 |
| 5-6 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.44 | 3.42 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.58 | 3.42 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-19 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 0.33 | 67 | 0.09 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 3-4 | 0.33 | 44 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.0017 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 4-5 | 0.23 | 44 | 0.15 | 2.52 | 2.20 | 4.72 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 5-6 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.06 | 3.94 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável | 50 mm | 1 | 2.20 | 2.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-20 (COBERTURA)

Conexão analisada

Te 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 0.33 | 67 | 0.09 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 3-4 | 0.33 | 44 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.0017 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.94 |
| 4-5 | 0.33 | 44 | 0.22 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.0017 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.93 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.07 | 3.93 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |

Coluna AF-21 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 67 | 0.50 | 4.02 | 8.72 | 12.75 | 0.0044 | 0.06 | 5.27 | 2.07 | 4.00 | 3.94 |
| 2-3 | 1.72 | 67 | 0.49 | 5.57 | 12.00 | 17.57 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.94 | 3.87 |
| 3-4 | 0.23 | 44 | 0.15 | 0.22 | 7.80 | 8.02 | 0.0009 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.87 |
| 4-5 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.22 | 0.06 | 0.27 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.87 | 3.86 |
| 5-6 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0268 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.86 | 3.85 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.15 | 3.85 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.31 | 0.31 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 1 | 0.92 | 0.92 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 75 mm | 1 | 3.70 | 3.70 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-22 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 0.37 | 67 | 0.11 | 1.31 | 7.80 | 9.11 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 4-5 | 0.27 | 44 | 0.18 | 0.44 | 7.80 | 8.24 | 0.0012 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
| 5-6 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 0.0345 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.65 |
| 6-7 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0345 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.65 | 3.63 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.37 | 3.63 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 3 | 1.40 | 4.20 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 75 mm- 50mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-23 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.16 | 7.80 | 7.96 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.0147 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.41 | 3.59 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-24 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.58 | 7.80 | 8.38 | 0.0076 | 0.06 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.45 |
| 6-7 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.27 | 7.80 | 8.07 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.45 | 3.41 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.47 | 0.08 | 0.55 | 0.0300 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.41 | 3.40 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.40 | 3.36 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.64 | 3.36 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 5 | 7.80 | 39.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-25 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 0.13 | 67 | 0.04 | 0.39 | 7.80 | 8.19 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 7-8 | 0.10 | 44 | 0.07 | 0.27 | 7.30 | 7.57 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 8-9 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.47 | 0.06 | 0.53 | 0.0063 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 9-10 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0063 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.50 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.50 | 3.50 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 4 | 7.80 | 31.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-26 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.16 | 7.80 | 7.96 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.0147 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.59 | 3.59 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.41 | 3.59 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-27 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 2.40 | 67 | 0.69 | 0.58 | 7.80 | 8.38 | 0.0076 | 0.06 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.45 |
| 6-7 | 1.70 | 67 | 0.49 | 0.52 | 7.80 | 8.32 | 0.0042 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.45 | 3.41 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.32 | 0.08 | 0.40 | 0.0300 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.41 | 3.40 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 3.40 | 3.37 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.63 | 3.37 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 5 | 7.80 | 39.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-28 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 2.40 | 67 | 0.69 | 2.72 | 9.20 | 11.92 | 0.0077 | 0.09 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.51 |
| 5-6 | 0.13 | 67 | 0.04 | 0.39 | 7.80 | 8.19 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 6-7 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 7-8 | 0.10 | 44 | 0.07 | 0.52 | 7.30 | 7.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 8-9 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.32 | 0.06 | 0.37 | 0.0063 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 9-10 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0063 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.51 | 3.50 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.50 | 3.50 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 4 | 7.80 | 31.20 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-29 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.88 | 7.80 | 8.68 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.88 | 0.06 | 0.94 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.58 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.58 | 3.57 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.43 | 3.57 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 3 | 2.40 | 7.20 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-30 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.31 | 67 | 0.09 | 1.42 | 2.40 | 3.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.83 | 0.06 | 0.89 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.59 | 3.58 |
| 10-11 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.58 | 3.57 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.43 | 3.57 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 4 | 2.40 | 9.60 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-31 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 2.47 | 67 | 0.71 | 15.58 | 12.92 | 28.50 | 0.0080 | 0.23 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.67 |
| 3-4 | 2.44 | 67 | 0.70 | 0.83 | 7.80 | 8.63 | 0.0079 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | 3.60 |
| 4-5 | 0.42 | 67 | 0.12 | 1.28 | 9.20 | 10.48 | 0.0004 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5-6 | 0.39 | 67 | 0.11 | 1.57 | 2.40 | 3.97 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 6-7 | 0.35 | 67 | 0.10 | 3.61 | 2.40 | 6.01 | 0.0003 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 0.31 | 67 | 0.09 | 1.42 | 2.40 | 3.82 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 8-9 | 0.27 | 67 | 0.08 | 2.51 | 3.80 | 6.31 | 0.0002 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.60 | 3.59 |
| 9-10 | 0.27 | 44 | 0.18 | 0.46 | 0.08 | 0.54 | 0.0012 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.59 | 3.59 |
| 10-11 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.0345 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.59 | 3.58 |
| 11-12 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0345 | 0.02 | 3.20 | 0.00 | 3.58 | 3.56 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.44 | 3.56 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 5 | 2.40 | 12.00 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 3 | 7.80 | 23.40 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 5 | 1.40 | 7.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 75 mm - 50 mm | 1 | 0.08 | 0.08 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-32 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 1.70 | 67 | 0.49 | 8.22 | 7.80 | 16.02 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.17 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0302 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.17 | 3.14 |
| 7-8 | 0.16 | 44 | 0.11 | 0.64 | 8.50 | 9.14 | 0.0005 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.14 | 3.13 |
| 8-9 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.47 | 0.06 | 0.53 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.13 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 3.20 | 0.00 | 3.13 | 3.12 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.88 | 3.12 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva soldável | 75 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.50 | 0.50 |

Coluna AF-33 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - 3000L (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 5.20 m

Pressão inicial: 1.93 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 4.56 | 67 | 1.31 | 0.59 | 3.56 | 4.16 | 0.0240 | 0.10 | 5.27 | 0.00 | 1.93 | 1.83 |
| 2-3 | 3.84 | 67 | 1.10 | 12.04 | 12.92 | 24.96 | 0.0176 | 0.44 | 5.27 | 2.07 | 3.90 | 3.46 |
| 3-4 | 3.83 | 67 | 1.10 | 1.85 | 2.40 | 4.25 | 0.0176 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.46 | 3.39 |
| 4-5 | 2.95 | 67 | 0.85 | 4.62 | 9.20 | 13.82 | 0.0111 | 0.15 | 3.20 | 0.00 | 3.39 | 3.23 |
| 5-6 | 1.70 | 67 | 0.49 | 8.22 | 7.80 | 16.02 | 0.0042 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.17 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0302 | 0.03 | 3.20 | 0.00 | 3.17 | 3.14 |
| 7-8 | 1.70 | 44 | 1.12 | 1.69 | 9.10 | 10.79 | 0.0300 | 0.32 | 3.20 | 0.00 | 3.14 | 2.81 |
| 8-9 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.20 | 0.00 | 2.81 | 2.78 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 1.22 | 2.78 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | 3000L | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 75 mm - 2.1/2" | 1 | 0.25 | 0.25 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 2.1/2" | 2 | 0.92 | 1.84 |
| PVC | Te de redução 90 soldável | 75 mm - 50 mm | 2 | 2.40 | 4.80 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 75 mm | 2 | 7.80 | 15.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 75 mm | 4 | 1.40 | 5.60 |
| PVC | Te 90 soldável | 75 mm | 1 | 7.80 | 7.80 |
| PVC | Luva soldável | 75 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 50 mm | 1 | 7.30 | 7.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |
| PVC | Curva 45 soldável | 50 mm | 1 | 0.60 | 0.60 |

Coluna AL-1 (COBERTURA)

Conexão analisada

Luva soldável - 20 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Nível da conexão extrema: 0.00 m

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 0.00 | 17 | 0.01 | 32.81 | 7.55 | 40.36 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 2-3 | 0.00 | 17 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | -3.20 | -3.20 |

Aviso: Existem 2 conexões com peças indefinidas

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| -3.20 | 0.00 | -3.20 | 0.50 |

Situação: Pressão insuficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Alimentador Predial | Com tubo de PVC rígido-1/2" | 1 | 2.80 | 2.80 |
| PVC | Curva 90 soldável | 20 mm | 4 | 0.40 | 1.60 |
| PVC | Hidrômetro individual | 1,5 m³/h - 1" x 3/4" (VN=0,75 m³/h) | 1 | 1.00 | 1.00 |
| PVC | Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável | 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Luva soldável | 20 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

- LEGENDA DE SÍMBOLOS

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | Alimentador Predial. Metais. Registro de esfera. 1/2"; 1pç. PVC misto soldável. Colar de tomada em PVC. 1/2"; 1pç. Joelho 90 soldável c/ rosca. 20 mm - 1/2"; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 20 mm - 1/2"; 1pç. |
|  | Hidrômetro individual. Metais. Hidrômetro individual. 1,5 m³/h - 3/4"; 1pç. PVC misto soldável. Luva soldável c/ rosca. 25 mm -3/4"; 2pç. PVC rígido roscável. Tubete de polipropileno para hidrômetro. 3/4"; 2pç. PVC rígido soldável. Luva de redução soldável. 32 mm - 25 mm; 2pç. |
|  | Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável. Metais. Registro de gaveta bruto ABNT. 1/2"; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 20 mm - 1/2"; 2pç. |
|  | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável. Metais. Registro bruto de gaveta industrial. 2.1/2"; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 75 mm - 2.1/2"; 2pç. |
|  | Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável. Metais. Registro de gaveta c/ canopla cromada. 1.1/2"; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 50 mm - 1.1/2"; 2pç. |
|  | Registro de pressão c/ canopla cromada. PVC rígido soldável. Registro de pressão c/ canopla cromada. 3/4"; 1pç. |
|  | Registro esfera VS compacto soldável. Metais. Registro esfera VS compacto soldável PVC. 60 mm; 1pç. |
|  | Valvula de descarga c/PVC soldável. Metais. Válvula de descarga baixa pressão. 1.1/2"; 1pç. PVC Acessórios. Bolsa de ligação p/ vaso sanitário. 1.1/2"; 1pç. Tubo de descarga VDE.. 38 mm; 1pç. Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.. 38 mm; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 50 mm - 1.1/2"; 1pç. |

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. As definições dos equipamentos hidráulicos aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.

MAYKON ARTHUR SIQUEIRA AMORIM

CREA - 142232428-1

FABIANO MARTINS CUNHA

Engenheiro Civil - Responsável Técnico - CREA-MG 125.417/D